## 電氣標單
工程報價單
工程名稱：澎湖第二信用合作社興建大樓工程(機電)
業主名稱：有限責任澎湖第二信用合作社
項次 | 材 料 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
壹 | 電氣設備工程 | 式 | 1
貳 | 給排污水工程 | 式 | 1
參 | 弱電工程 | 式 | 1
肆 | 消防設備工程
伍 | 發電機設備工程
陸 | 臨時水電工程 | 式 | 1
小計(1~6項)
柒 | 保險費 | 式 | 1 |  |  | 0.3%
捌 | 施工圖 | 式 | 1 |  |  | 0.2%
玖 | 稅金.管理利潤 12％ | 式 | 1 |  |  | 12%
總 計(1~9項)
註
1 | 本標單所列項目、規格及數量僅供參考，投標廠商依據設計圖面、施工說明及親赴現場瞭解工地狀況後做詳細估算如有增減或不同請自行於相關項目調整，得標後視同全部估算完成，不得於工程進行中要求追加或藉詞推諉致延誤工期。
2 | 得標廠商對設計圖說、標單、責任分界點有任何疑問，應於合約訂定前向業主及設計單位詢問，合約完成後不得藉故無法施工或增加工料要求追加。
3 | 各接地系統採責任施工，依圖面施工若未達到接地電阻之規定，應增加接地銅棒至達標準為止。所增加之接地銅棒工料，不另計價。
4 | 業主供給之各項設備均由水電安裝及測試。
5 | 外線補助費用不列入合約總價，視實際費用另行請領。
6 | 不含雨水過濾設備及污水處理設備工程。
壹 | 電氣設備工程
一 | 開關箱設備工程 | 式 | 1
二 | 燈具及插座設備工程 | 式 | 1
三 | 幹管線設備工程 | 式 | 1
四 | 接地設備工程 | 式 | 1
五 | 電氣接地設備工程
六 | 申請送電 (含竣工技師簽證) | 式 | 1
| 合計 |  |  |  | 0
一 | 開關箱設備工程
1 | 3φ受電箱PP1 (100*215*55)cm 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  | 0 | 專業廠
| NFB 3P 800AF 700AT 30KA 380V | 只 | 1 |  | 0 | 士林 東元 順山
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1 |  | 0
| 組立工資 | 式 | 1 |  | 0
2 | KWHMP 3ψ錶箱 (120*200*55)cm 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  | 0 | 專業廠
| DS 3P 600V 800A | 只 | 1 |  | 0 | 專業廠
| NFB 3P 800AF 700AT 30KA 380V | 只 | 1 |  | 0 | 士林 東元 順山
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
3 | GP PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 3P 400AF 300AT 25KA 380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
4 | MP/SC/MR PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 3P 800AF 700AT 25KA 380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 400AF 350AT 25KA 380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 100AF 100AT 25KA 380V | 只 | 4 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 100AF 75AT 25KA 380V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 100AF 60AT 25KA 380V | 只 | 5 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 100AF 50AT 25KA 380V | 只 | 8 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 100AF 30AT 25KA 380V | 只 | 2 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 100AF 15AT 25KA 380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 100AF 100AT 5KA 110V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 50AF 40AT 5KA 110V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 50AF 30AT 5KA 110V | 只 | 6 |  |  | 士林 東元 順山
| ATS (NFB TYPE) 4P 400AF 300AT 20KA 380V電氣及機械連鎖動作(附欠相保護) | 組 | 1 |  |  | 尚偉 九益 固也泰
| MC 3φ 380V 37.3KW以上 | 只 | 6 |  |  | 士林 東元 順山
| APFR 六段 | 只 | 1 |  |  | KAEL AEG MKS
| HRC-FUSE 60A | 只 | 6 |  |  | CIRCUTOR QTC CTE
| SR (6% 15KVA | 只 | 6 |  |  | CIRCUTOR QTC CTE
| SC 3φ440V 25KVAR | 只 | 6 |  |  | CIRCUTOR QTC CTE
| CT 15VA 700/5A | 只 | 3
| 電流切換開關 VS | 只 | 1 |  |  | NHD FUJI TE
| 電壓切換開關 AS | 只 | 1 |  |  | NHD FUJI TE
| 電壓表 V 0-600V | 只 | 1 |  |  | TOYO FUJI GSM
| 電流表 A 0-800A | 只 | 1 |  |  | TOYO FUJI GSM
| D-FUSE 2A 含座 | 只 | 3 |  |  | 專業廠
| 散熱風扇含溫度控制器 | 只 | 1
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
| TR 乾式 50KVA 3φ380V/3φ4W 110V-190V | 台 | 1 |  |  | 士林 亞力 巧力
| TR 乾式 37.5KVA 3φ380V/3φ4W 110V-190V | 台 | 1 |  |  | 士林 亞力 巧力
5 | EM-P-RF PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 3P 100AF 50AT 10KA 380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| MS 15HP 380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| CS選擇開關 | 只 | 1 |  |  | 國產品
| PBL照光式指示燈 | 只 | 1 |  |  | NHD FUJI MOELLER
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
6 | EM-P-EVA PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 3P 100AF 60AT 10KA 380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| MS 20HP 380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| CS選擇開關 | 只 | 1 |  |  | 國產品
| PBL照光式指示燈 | 只 | 1 |  |  | NHD FUJI MOELLER
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
7 | BFP1 PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 3P 50AF 30AT 15KA 380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 50AF 20AT 15KA 380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 15AT 15KA 380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| MS 1/4HP 380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| MS 3HP 380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| CS選擇開關 | 只 | 2 |  |  | 國產品
| PBL照光式指示燈 | 只 | 2 |  |  | 國產品
| TIMER 電子式24H 停電補償型 | 只 | 1 |  |  | PANASONIC OMRON AP
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
8 | TPC(台電配電室) PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 2P 50AF 30AT 10KA 110/220V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 1P 50AF 15AT 30mA 0.1SEC 110/220V | 只 | 2 |  |  | 士林 東元 順山
| TH溫度器 | 只 | 1 |  |  | 國產品
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
9 | UPS PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 3P 100AF 100AT 5KA 110/220V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 50AF 30AT 5KA 110/220V | 只 | 5 |  |  | 士林 東元 順山
| 整套式UPS 40KA | 台 | 1 |  |  | 崴立科技 | 02-2995-3578 #25黃小姐
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
10 | EM-P1 PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 3P 50AF 30AT 20KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 3P 100AF 15AT 30mA 0.1SEC 20KA 220/380V | 只 | 2 |  |  | 士林 東元 順山
| MS 2HP 380V | 只 | 2 |  |  | 士林 東元 順山
| 液位控制器(雙)含浮球開關 | 只 | 1 |  |  | OMRON PANASONIC ANV
| 交互電驛 | 只 | 1 |  |  | OMRON PANASONIC ANV
| CS選擇開關 | 只 | 2 |  |  | 國產品
| PBL照光式指示燈 | 只 | 2 |  |  | NHD FUJI MOELLER
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
11 | EM-P2 PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 3P 100AF 75AT 20KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 3P 100AF 20AT 30mA 0.1SEC 20KA 220/380V | 只 | 4 |  |  | 士林 東元 順山
| MS 7.5HP 380V | 只 | 4 |  |  | 士林 東元 順山
| SMC 10HP 380V | 只 | 4 |  |  | 士林 東元 順山
| MC 20A 220V | 只 | 8 |  |  | 士林 東元 順山
| 液位控制器(61F-G4)含電極棒 | 只 | 1 |  |  | OMRON PANASONIC ANV
| 交互電驛 | 只 | 2 |  |  | OMRON PANASONIC ANV
| CS選擇開關 | 只 | 4 |  |  | 國產品
| PBL照光式指示燈 | 只 | 4 |  |  | NHD FUJI MOELLER
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
12 | EM-P3 PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 3P 50AF 30AT 20KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 3P 100AF 20AT 30mA 0.1SEC 20KA 220/380V | 只 | 2 |  |  | 士林 東元 順山
| MS 5HP 380V | 只 | 2 |  |  | 士林 東元 順山
| 液位控制器(61F-G4)含浮球開關 | 只 | 1 |  |  | OMRON PANASONIC ANV
| 交互電驛 | 只 | 1 |  |  | OMRON PANASONIC ANV
| CS選擇開關 | 只 | 2 |  |  | 國產品
| PBL照光式指示燈 | 只 | 2 |  |  | NHD FUJI MOELLER
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
13 | EM-P4 PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 3P 100AF 100AT 20KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 100AF 60AT 20KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 100AF 50AT 20KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
14 | LB1&RB1 PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 3P 100AF 50AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 7 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220/380V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 50AF 30AT 5KA 110/190V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 5KA 110/190V | 只 | 4 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 15AT 5KA 110/190V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| MS 0.5HP 220/380V | 只 | 5 |  |  | 士林 東元 順山
| PBL照光式指示燈 | 只 | 5 |  |  | NHD FUJI MOELLER
| CS選擇開關 | 只 | 5 |  |  | 國產品
| TIMER 電子式24H 停電補償型 | 只 | 1 |  |  | PANASONIC OMRON AP
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
15 | TTB1 PANEL t=2.0mm 粉體塗裝 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 3P 50AF 40AT 5KA 110/190V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 5KA 110/190V | 只 | 5 |  |  | 士林 東元 順山
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
16 | L1&R1E-RE1 PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
L1
| NFB 3P 100AF 50AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 14 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220/380V | 只 | 2 |  |  | 士林 東元 順山
R1
| NFB 3P 50AF 30AT 5KA 110/190V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 5KA 110/190V | 只 | 8 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 1P 50AF 20AT 30mA 0.1SEC 110/220V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元 順山
E-RE1
| NFB 3P 50AF 30AT 5KA 110/190V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 5KA 110/190V | 只 | 11 |  |  | 士林 東元 順山
| MS 0.5HP 220/380V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元 順山
| PBL照光式指示燈 | 只 | 3 |  |  | NHD FUJI MOELLER
| CS選擇開關 | 只 | 3 |  |  | 國產品
| TIMER 電子式24H 停電補償型 | 只 | 1 |  |  | PANASONIC OMRON AP
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
17 | L2F&R-2F&E-R2F PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
L2F
| NFB 3P 100AF 50AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 12 |  |  | 士林 東元 順山
R-2F
| NFB 3P 50AF 30AT 5KA 110/190V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 5KA 110/190V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 1P 50AF 20AT 30mA 0.1SEC 110/220V | 只 | 5 |  |  | 士林 東元 順山
E-R2F
| NFB 3P 50AF 30AT 5KA 110/190V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 5KA 110/190V | 只 | 8 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 15AT 5KA 110/190V | 只 | 2 |  |  | 士林 東元 順山
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
18 | L3F&R-3F&E-R3F PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
L3F
| NFB 3P 100AF 50AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 12 |  |  | 士林 東元 順山
R-3F
| NFB 3P 50AF 30AT 5KA 110/190V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 5KA 110/190V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 1P 50AF 20AT 30mA 0.1SEC 110/220V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元 順山
E-R3F
| NFB 3P 50AF 30AT 5KA 110/190V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 5KA 110/190V | 只 | 5 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 15AT 5KA 110/190V | 只 | 2 |  |  | 士林 東元 順山
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
19 | L4F&R-4F&E-R4F PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
L4F
| NFB 3P 100AF 60AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 50AF 50AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 20 |  |  | 士林 東元 順山
R-4F
| NFB 3P 50AF 30AT 5KA 110/190V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 1P 50AF 20AT 30mA 0.1SEC 110/220V | 只 | 8 |  |  | 士林 東元 順山
E-R4F
| NFB 3P 50AF 30AT 5KA 110/190V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 5KA 110/190V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 15AT 5KA 110/190V | 只 | 2 |  |  | 士林 東元 順山
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
20 | L5F&R-5F&E-R5F PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
L5F
| NFB 3P 100AF 50AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 11 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 1P 50AF 15AT 30mA 0.1SEC 220/380V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元 順山
R-5F
| NFB 3P 50AF 30AT 5KA 110/190V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 5KA 110/190V | 只 | 2 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 1P 50AF 20AT 30mA 0.1SEC 110/220V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元 順山
E-R5F
| NFB 3P 50AF 30AT 5KA 110/190V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 5KA 110/190V | 只 | 5 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 15AT 5KA 110/190V | 只 | 2 |  |  | 士林 東元 順山
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
21 | ACP1 PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 4P 100AF 60AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 2 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 4P 100AF 60AT 30mA 0.1SEC 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 1P 50AF 20AT 30mA 0.1SEC 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
22 | ACP2 PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 4P 100AF 60AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 4P 100AF 60AT 30mA 0.1SEC 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
23 | ACP3 PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 4P 100AF 100AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 4P 100AF 60AT 30mA 0.1SEC 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 1P 50AF 30AT 30mA 0.1SEC 220/380V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元 順山
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
24 | ACP4 PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 3P 50AF 20AT 30mA 0.1SEC 220/380V | 只 | 3 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 1P 50AF 30AT 30mA 0.1SEC 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 1P 50AF 20AT 30mA 0.1SEC 220/380V | 只 | 2 |  |  | 士林 東元 順山
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
25 | ACP5 PANEL 箱體採用SUS304 | 盤 | 1 |  |  | 專業廠
| NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 3P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220/380V | 只 | 1 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 1P 50AF 30AT 30mA 0.1SEC 220/380V | 只 | 6 |  |  | 士林 東元 順山
| ELCB 1P 50AF 20AT 30mA 0.1SEC 220/380V | 只 | 5 |  |  | 士林 東元 順山
| CU BUS+結線另件 | 式 | 1
| 組立工資 | 式 | 1
26 | 運管費及設計費 | 式 | 1
27 | 箱體基礎座 | 式 | 1
28 | 箱體安裝工資 | 式 | 1
| 小計 |  |  |  | 0
二 | 燈具及插座設備工程
(一) | 景觀燈
1 | 戶外景觀燈 LED 10WX1 | 盞 | 6 |  |  | 東亞(CHR1311)
2 | 戶外壁燈 21WX2 | 盞 | 5 |  |  | 東亞FWM 22815WEA
3 | 天花板崁燈 LED 10WX4 | 盞 | 258 |  |  | 東亞LTSH 24413XAA
4 | 天花板崁燈 LED 10WX4 | 盞 | 21 |  |  | 東亞LTSH 24413XAA
5 | 天花板崁燈 21WX1 | 盞 | 131 |  |  | 東亞FTL211849
6 | 壁燈 10WX1 | 盞 | 8 |  |  | 東亞LTP2105AA
7 | 車道.燈 9WX1 | 盞 | 6 |  |  | 東亞LB41037/LED9D
8 | 吸頂燈 10.WX1 | 盞 | 35 |  |  | 東亞LTS2143XAA
9 | 壹開開關(夜光附大型面板) 110V | 只 | 26 |  |  | 國際 東芝 士林
10 | 貳開開關(夜光附大型面板) 110V | 只 | 36 |  |  | 國際 東芝 士林
11 | 參開開關(夜光附大型面板) 110V | 只 | 14 |  |  | 國際 東芝 士林
12 | 肆開開關(夜光附大型面板) 110V | 只 | 18 |  |  | 國際 東芝 士林
13 | 伍開開關(夜光附大型面板) 110V | 只 | 3 |  |  | 國際 東芝 士林
14 | 陸開開關(夜光附大型面板) 110V | 只 | 1 |  |  | 國際 東芝 士林
15 | 壹開雙切開關(夜光附大型面板) 110V | 只 | 1 |  |  | 國際 東芝 士林
16 | 貳開雙切開關(夜光附大型面板) 110V | 只 | 30 |  |  | 國際 東芝 士林
17 | 參開雙切開關(夜光附大型面板) 110V | 只 | 1 |  |  | 國際 東芝 士林
18 | 伍開雙切開關(夜光附大型面板) 110V | 只 | 2 |  |  | 國際 東芝 士林
(三) | 插座設備工程
1 | 接地型雙聯插座(附蓋板) 125V-15A | 只 | 426 |  |  | 國際 東芝 士林
2 | 接地型緊急暗雙插座 紅色 | 只 | 125 |  |  | 國際 東芝 士林
3 | 廚房專用插座接地型(附蓋板) 250V-20A | 只 | 1 |  |  | 國際 東芝 士林
4 | 浴廁抽風機 小風地 258 | 只 | 16 |  |  | 阿拉斯加 順光 康乃馨
5 | 4"魚眼罩(廁所風機用) | 只 | 16 |  |  | 專業廠
6 | 電能熱水器出線口 | 只 | 1 |  |  | 專業廠
7 | 設備出線口 | 只 | 28 |  |  | 專業廠
8 | 18"抽風扇(台電受電室)+溫控開關 | 只 | 1 |  |  | 專業廠
9 | 不銹鋼單聯BOX | 式 | 1
10 | 不銹鋼八角BOX | 式 | 1
11 | 五金另料 | 式 | 1
12 | 運什費 | 式 | 1
13 | 施工工資 | 式 | 1
| 小計 |  |  |  | 0
三 | 幹管線設備工程 | [7 empty] | 2LA-4LC/9 | 2LD-4LD/3 | 5LA-7LC/9 | 5LD-7LD/3
1 | PVC管
| 1/2"*2.0mm | M | 3505 |  |  | 南亞 華夏 大洋 |  |  | 2628 | 924 | 2736 | 960
| 1"*3.0mm | M | 449 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 1- 1/4"*3.5mm | M | 189 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 1- 1/2"*3.5mm | M | 298 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 2-1/2"*4.5mm | M | 99 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 6"*8.5mm (台電引進管) | M | 187 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 配管另件 | 式 | 1
2 | EMT管 CNS2606
| EMT管 E31 | M | 53
| EMT管 E39 | M | 17
| EMT管 E63 | M | 7
| 不鏽鋼管 3"* 4.0 m/m | M | 125
| 配管另件 | 式 | 1
3 | PVC電線 600V
| 2.0mm | M | 11250 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮 |  |  | 6678 | 2370 | 7002 | 2478
| 5.5m㎡ | M | 410 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮 |  |  | 1206 | 402 | 1206 | 402
| 8m㎡ | M | 1561 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
| 14m㎡ | M | 106 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
| 22m㎡ | M | 694 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
| 30m㎡ | M | 360 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
| 38m㎡ | M | 825 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
| 60m㎡ | M | 170 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
| 80m㎡ | M | 216 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
| 配線另料 | 式 | 1
4 | 840℃耐燃線 600V
| 1/C 14m㎡ | M | 61 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
| 1/C 22m㎡ | M | 188 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
| 1/C 60m㎡ | M | 29 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
| 1/C 100m㎡ | M | 115 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
| 配線另料 | 式 | 1
5 | PEX 600V電線
| 1/C 150m㎡ | M | 320 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
| 配線另料 | 式 | 1
6 | 打鑿修補(含管路過牆及穿樑區劃填塞) | 式 | 1
7 | 固定吊架 | 式 | 1
8 | 五金另料 | 式 | 1
9 | 運什費 | 式 | 1
10 | 施工工資 | 式 | 1
| 小計 |  |  |  | 0
四 | 接地設備工程(含避雷針接地)
1 | 放電式避雷針 R=35M | 只 | 1 |  |  | 詳規範
2 | 避雷針支撐架 H=3M | 支 | 1 |  |  | 詳規範
3 | 航空障礙燈 | 只 | 1 |  |  | 詳規範
4 | 接地測試箱 (40*35*15)cm | 只 | 2 |  |  | 專業廠
5 | 接地銅板 60*60*0.15cm | 只 | 24 |  |  | 專業廠
6 | 止水銅板 | 只 | 8
7 | 600V PVC絕緣電線 2.0 m/m | M | 65 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
8 | 600V PVC絕緣電線 100 m/m2 | M | 254 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
9 | PVC管 1"*2.0mm | M | 254 |  |  | 南亞 華夏 大洋
10 | PVC管 1/2"*2.0mm | M | 22 |  |  | 南亞 華夏 大洋
11 | 配管線另料 | 式 | 1
12 | 接地火泥溶接及改良材料 | 式 | 1
13 | 五金另料 | 式 | 1
14 | 運什費 | 式 | 1
15 | 施工工資(含開挖) | 式 | 1
| 小 計 |  |  |  | 0
五 | 電氣接地設備工程
1 | 接地測試箱 (40*35*15)cm | 只 | 3 |  |  | 專業廠
2 | 接地銅板 60*60*0.15cm | 只 | 28 |  |  | 專業廠
3 | 止水銅板 | 只 | 7
4 | BCW線 100m㎡ | M | 107 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
5 | BCW線 38m㎡ | M | 123 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
6 | 配管線另料 | 式 | 1
7 | 接地火泥溶接及改良材料 | 式 | 1
8 | 五金另料 | 式 | 1
9 | 運什費 | 式 | 1
10 | 施工工資(含開挖) | 式 | 1
| 小 計 |  |  |  | 0
貳 | 給排污水設備
一 | 衛浴設備工程 | 式 | 1
二 | 給排污水工程 | 式 | 1
三 | 申請送水 | 式 | 1
合計
一 | 衛浴設備工程
1 | 坐式沖水馬桶(單價為工資) | 套 | 19 |  |  | 和成 電光 隆昌
2 | 壁掛式小便斗(單價為工資) | 套 | 14 |  |  | 和成 電光 隆昌
3 | 茶水間洗手槽 含銅器配件全套(單價為工資) | 套 | 10 |  |  | 和成 電光 隆昌
4 | 檯面式洗臉盆及全套配件(單價為工資) | 套 | 9 |  |  | 和成 電光 隆昌
5 | 無障礙空間專用馬桶(單價為工資) | 套 | 1 |  |  | 和成 電光 隆昌
6 | 無障礙空間專用洗臉盆(單價為工資) | 套 | 1 |  |  | 和成 電光 隆昌
7 | 無障礙空間專用小便斗(單價為工資) | 套 | 1 |  |  | 和成 電光 隆昌
8 | 長柄龍頭(浴廁清潔用) | 套 | 1 |  |  | 和成 電光 隆昌
9 | 長柄龍頭 | 套 | 23 |  |  | 和成 電光 隆昌
10 | 電能熱水器 | 套 | 1 |  | 0 | 住戶自理 不負責安裝
11 | 2"ST方型地板落水頭 | 只 | 68 |  |  | 和成 電光 TOTO
12 | 2"高腳 ST落水頭 | 只 | 46 |  |  | 和成 電光 TOTO
13 | 地板式清潔口 3" | 只 | 1 |  |  | 和成 電光 TOTO
14 | 管端式清潔口 3" | 只 | 1 |  |  | 和成 電光 TOTO
15 | 管端式清潔口 4" | 只 | 4 |  |  | 和成 電光 TOTO
16 | 五金另件(防黴矽利康) | 式 | 1
17 | 運什費 | 式 | 1
18 | 施工工資 | 式 | 1
| 小 計 |  |  |  | 0
二 | 給排污水工程
1 | 1-1/2"立式水錶 含不鏽鋼配件 | 組 | 1 |  |  | 自來水合格品
2 | 立式不鏽鋼水塔 5T | 顆 | 3 |  |  | 新光厚桶 SS-5000
3 | 1HP陸上式加壓泵浦 | 台 | 3 |  |  | 九如.和陞 川源
4 | 沉水式ST製揚水泵 3ø380V 7.5HP H=60M D=3" Q=300 l/min 揚程:35m 交互並列 | 組 | 1 |  |  | 九如.和陞 川源
5 | 沉水式雨水泵 著脫式 3ø380V 5HP H=26M D=3" Q=500 LPM 交互並列 | 組 | 1 |  |  | 九如.和陞 川源
6 | 沉水式廢水泵 著脫式 3ø380V 2HP H=16M D=2" Q=410 LPM 交互並列 | 組 | 1 |  |  | 九如.和陞 川源
7 | 沉水式廢水泵 1/2HP 1ø220V | 台 | 1 |  |  | 九如.和陞 川源
8 | 沉水式揚水泵 1/2HP 1ø220V (原既設井水) | 台 | 1 |  |  | 九如.和陞 川源
9 | 直型水錘吸收器(法蘭)(不鏽鋼) 3" | 只 | 1 |  |  | 專業廠
10 | 3/4"浮球凡而 (消防水池用) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
11 | 1 1/2"浮球凡而 | 只 | 1 |  |  | 專業廠
12 | 污廢水用偏心式制水閥 4" | 只 | 2 |  |  | GME、APCO
13 | 螺紋式閘門凡而(砲金銅) 3/4" | 只 | 1 |  |  | 金口 富山 東光
14 | 螺紋式閘門凡而(砲金銅) 1 1/2" | 只 | 2 |  |  | 金口 富山 東光
15 | 螺紋式閘門凡而(砲金銅) 2" | 只 | 8 |  |  | 金口 富山 東光
16 | 閘門凡而10K(鑄鐵) 3" | 只 | 13 |  |  | 金口 富山 東光
17 | 閘門閥 2" 10K(鑄鐵法蘭式) | 只 | 2 |  |  | 金口 富山 東光
18 | 閘門閥 3" 10K(鑄鐵法蘭式) | 只 | 2 |  |  | 金口 富山 東光
19 | 法蘭式閘門凡而(不鏽鋼) 2" 10K | 只 | 2 |  |  | 金口 富山 東光
20 | 法蘭式閘門凡而(不鏽鋼) 3" 10K | 只 | 2 |  |  | 金口 富山 東光
21 | 無聲逆止閥 3"" 10K(延性鑄鐵法蘭式) | 只 | 4 |  |  | 金口 富山 東光
22 | 逆止閥 2" 10K(鑄鐵法蘭式) | 只 | 2 |  |  | 金口 富山 東光
23 | 逆止閥 3" 11K(鑄鐵法蘭式) | 只 | 2 |  |  | 金口 富山 東光
24 | ST防震軟管 3"(法蘭式) | 只 | 5 |  |  | 鵬宇 兆山辰 通力
25 | PVC給水管
| 1/2" *3.0m/m | M | 328 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 3/4" * 3.0m/m | M | 53 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 1" * 3.5m/m | M | 46 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 2" * 4.5/m | M | 120 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 配管另料 | 式 | 1
26 | 不鏽鋼車牙被覆管
| 1/2"*2.5mm PE發泡2.6mm | M | 222 |  |  | 彰源 美亞 允強
| ST壓著管另件 | 式 | 1
27 | 不鏽鋼車牙管
| 1-1/2"*3.0mm | M | 30
| 2"*3.0mm | M | 39 |  |  | 彰源 美亞 允強
| 3"*3.5mm | M | 149 |  |  | 彰源 美亞 允強
| 配管另件 | 式 | 1
28 | PVC橘紅色污廢水管
| 2" *4.1mm | M | 233 |  |  | 南亞
| 3" *5.1mm | M | 188 |  |  | 南亞
| 4"*6.6mm | M | 215 |  |  | 南亞
| 5"*7.5mm | M | 38 |  |  | 南亞
| 配管另件 | 式 | 1
29 | PVC雨水管
| 2" *4.5mm | M | 593 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 2-1/2" *4.5mm | M | 24 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 3" *5.5mm | M | 10 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 4" *7.0mm | M | 55 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 配管另料 | 式 | 1
31 | PVC透氣管
| 2" *2.0m/m | M | 66 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 2-1/2" *3.0mm | M | 26 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 3" *3.0m/m | M | 19 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 4" *3.5m/m | M | 19 |  |  | 南亞 華夏 大洋
| 配管另料 | 式 | 1
32 | T型+ST製透氣防蟲網 2" | 式 | 1
33 | T型+ST製透氣防蟲網 2 1/2" | 式 | 1
34 | 筏基套管17處 | 式 | 1
35 | 固定吊架 | 式 | 1
36 | 打鑿修補(含管路過牆及穿樑區劃填塞) | 式 | 1
37 | 五金另件 | 式 | 1
38 | 立式不鏽鋼水塔 10T | 顆 | 4 |  |  | 新光厚桶 SS-10000
39 | 運什費 | 式 | 1
40 | 施工工資 | 式 | 1
小 計
參 | 弱電工程
一 | 電話設備工程 | 式 | 1
二 | 車道號誌工程 | 式 | 1
三 | 線架設備工程 | 式 | 1
四 | 電視設備 | 式 | 1
五 | 監視系統 | 式 | 1
六 | 廣播系統 | 式 | 1
七 | 4F大禮堂視聽音響系統 | 式 | 1
八 | 5F 休息區視聽音響系統 | 式 | 1
九 | 資訊網路系統 | 式 | 1
| 合計 |  |  |  | 0
一 | 電話資訊設備工程
1 | 總機主機櫃 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
2 | 20路DISA語音信箱卡 | 張 | 1 |  |  | 詳規範
3 | 30鍵背光顯示型數位話機 | 台 | 75 |  |  | 詳規範
4 | 中英文背光型顯示螢幕IP網路話機 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
5 | 多軌道同步電話錄音系統 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
6 | UPS不斷電系統 | 組 | 1 |  |  | 詳規範
7 | 紅白跳線 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
8 | 複合式端子版C型(含底架) | 式 | 1 |  |  | 詳規範
9 | 端子版配線座 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
10 | 配線標誌牌 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
11 | 電信箱 63*80*14CM 1.6mm靜電粉體塗裝附鎖 | 只 | 4 |  |  | 專業廠
12 | 電信箱 56*45*10CM 1.6mm靜電粉體塗裝附鎖 | 只 | 9 |  |  | 專業廠
13 | MDF線架 | 組 | 1 |  |  | 詳規範
14 | 單孔電話插座(含蓋板) | 個 | 91 |  |  | 詳規範
15 | 不銹鋼製洩水箱 | 只 | 1 |  |  | 專業廠
16 | PVC管 3/4"*2.0mm | M | 2852 |  |  | 南亞 華夏 大洋
17 | PVC管 1"*3.0mm | M | 14 |  |  | 南亞 華夏 大洋
18 | PVC管 1 1/2"*3.5mm | M | 252 |  |  | 南亞 華夏 大洋
19 | PVC管 2"*4.0mm | M | 92 |  |  | 南亞 華夏 大洋
20 | 配管另件 | 式 | 1
21 | 電話插座(W6-42H)附蓋板 | 只 | 88 |  |  | 國際 東芝 士林
22 | 資訊插座附蓋板 | 只 | 164 |  |  | 國際 東芝 士林
23 | 無限分享器 | 只 | 17 |  |  | 國際 東芝 士林
24 | CAT.6e UTP | M | 4262 |  |  | 專業廠
25 | 50P*0.05mm屋內數位電纜線(主幹垂直線) | 式 | 1
26 | 30P*0.05mm屋內數位電纜線 | 式 | 1
27 | 2P*0.05mm屋內數位電纜線 | 式 | 1
28 | 光纖0.4dB-2C-SM | M | 58 |  |  | 專業廠
29 | PVC 線 14m㎡ | M | 45 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
30 | BCW 60 mm2 | M | 43 |  |  | 太平洋 華新麗華 華榮
31 | 配線另件 | 式 | 1
32 | 接地設備工程 | 式 | 1
33 | 電信報竣費 | 式 | 1
34 | 電信技師簽證費 | 式 | 1
35 | 五金另料 | 式 | 1
36 | 運什費 | 式 | 1
37 | 施工工資 | 式 | 1
| 小 計 |  |  |  | 0
二 | 車道號誌工程
1 | 車道控制主機 | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2 | LED紅綠燈 | 只 | 2 |  |  | 專業廠
3 | 感應線圈 | 只 | 2 |  |  | 專業廠
4 | 車輛紅外線偵測器 | 組 | 4 |  |  | 專業廠
5 | 鐵捲門出線口 | 組 | 1 |  |  | 國產品
6 | PVC管 3/4"*2.0mm | M | 100 |  |  | 南亞 華夏 大洋
7 | PVC配管另件 | 式 | 1
8 | 配線材料及另料 | 式 | 1
9 | 五金另料 | 式 | 1
10 | 運什費 | 式 | 1
11 | 施工工資 | 式 | 1
| 小 計 |  |  |  | 0
三 | 線架設備工程
1 | 電纜線架 t=3.0 直式托架30x10cm | M | 167 |  |  | 專業廠
2 | 電纜線架末端封蓋等金屬配件及另料 | 式 | 1
3 | 工程消耗另料 | 式 | 1
4 | 施工及安裝工資 | 式 | 1
小 計
四 | 電視設備
1 | 不鏽鋼數位天線 | 支 | 1 |  |  | 詳規範
2 | 2M不鏽鋼固定支架 | 支 | 1 |  |  | 詳規範
3 | 桌上型遠端監控主機 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
4 | 43吋液晶電視 | 台 | 3 |  |  | 詳規範
5 | 同軸電纜5C-FB | 式 | 1 |  |  | 詳規範
6 | 壁式電視插座(含蓋板) | 個 | 3 |  |  | 詳規範
7 | 分配器/分歧器 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
8 | 強波器 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
9 | 配線另料 | 式 | 1
10 | 配線、測試及安裝工資 | 式 | 1
| 小 計 |  |  |  | 0
五 | 監視系統
1 | 32路NVR數位錄放影機 | 台 | 4 |  |  | 詳規範
2 | 10Bay磁碟陣列櫃 | 台 | 4 |  |  | 詳規範
3 | 監控專用硬碟 8TB | 顆 | 40 |  |  | 詳規範
4 | 22吋監控螢幕 | 台 | 4 |  |  | 詳規範
5 | 32路NVR數位錄放影機 (ATM使用) | 台 | 1 |  |  | 詳規範
6 | 監控專用硬碟 8TB (ATM使用) | 顆 | 3 |  |  | 詳規範
7 | 22吋監控螢幕 (ATM使用) | 台 | 1 |  |  | 詳規範
8 | 200萬畫素網路紅外線彩色攝影機 | 台 | 86 |  |  | 詳規範
9 | 200萬畫素吸頂式網路紅外線彩色攝影機(支援MIC) | 台 | 17 |  |  | 詳規範
10 | 200萬畫素吸頂式網路紅外線彩色攝影機(電梯用) | 台 | 1 |  |  | 詳規範
11 | 200萬畫素魚眼紅外線彩色攝影機 | 台 | 4 |  |  | 詳規範
12 | 針孔型網路紅外線彩色攝影機 | 台 | 3 |  |  | 詳規範
13 | 防水弱電盒 | 只 | 13 |  |  | 詳規範
14 | 中央影像管理系統 | 套 | 1 |  |  | 詳規範
15 | 50吋監控顯示器 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
16 | UPS機架式不斷電系統(10KVA) | 組 | 1 |  |  | 詳規範
17 | 19吋標準式設備機櫃(41U) | 組 | 1 |  |  | 詳規範
18 | 24埠 GbE L2 PoE交換器 | 台 | 5 |  |  | 詳規範
19 | 壁內中繼端子版 | 組 | 10 |  |  | 詳規範
20 | 影像訊號線(CAT6 UTP) | 式 | 1 |  |  | 詳規範
21 | 電源線(2C*1.25mm) | 式 | 1 |  |  | 詳規範
22 | 配線標誌牌 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
23 | 配線另料 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
24 | 配線、測試及安裝工資 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
| 小 計 |  |  |  | 0
六 | 廣播系統
1 | 數位廣播主機 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
2 | 全中文數位遙控麥克風 | 台 | 2 |  |  | 詳規範
3 | 桌上型前後奏音麥克風 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
4 | 前級混音放大器 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
5 | 500W後級功率擴大機 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
6 | 時序電源控制主機 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
7 | CD.USB.SD+USB.SD數位錄音、播放背景音源 | 組 | 1 |  |  | 詳規範
8 | 數位式單區解碼盒 | 只 | 10 |  |  | 詳規範
9 | 同軸四音路崁頂式喇叭 | 只 | 46 |  |  | 詳規範
10 | 多向音場壁掛喇叭 | 只 | 1 |  |  | 詳規範
11 | 音量控制器 | 只 | 16 |  |  | 詳規範
12 | 19吋標準式設備機櫃(30U) | 組 | 1 |  |  | 詳規範
13 | 100C喇叭控制線 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
14 | 配線另料 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
15 | 配線、測試及安裝工資 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
小 計
七 | 4F大禮堂視聽音響系統
1 | 後極擴大機 | 台 | 2 |  |  | 詳規範
2 | 混音器 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
3 | 音頻分配處理器 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
4 | 4*4矩陣處理器(HDMI) | 台 | 1 |  |  | 詳規範
5 | 陣列式揚聲器 | 支 | 6 |  |  | 詳規範
6 | 主動式超低音喇叭 | 支 | 2 |  |  | 詳規範
7 | 可變頻無線麥克風 | 組 | 3 |  |  | 詳規範
8 | 時序電源控制主機 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
9 | 音圓電腦伴唱機 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
10 | 雷射投影機 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
11 | 投影機吊架 | 組 | 1 |  |  | 詳規範
12 | 180吋電動布幕 | 幅 | 1 |  |  | 詳規範
13 | 喇叭專用線 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
14 | HDMI訊號線 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
15 | 無線投影傳輸器 | 支 | 1 |  |  | 詳規範
16 | 資訊面板(HDMI) | 式 | 2 |  |  | 詳規範
17 | 19吋標準式設備機櫃(30U) | 組 | 1 |  |  | 詳規範
18 | 配線另料 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
19 | 配線、測試及安裝工資 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
小 計
八 | 5F 休息區視聽音響系統
1 | 後極擴大機 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
2 | 陣列式揚聲器 | 支 | 2 |  |  | 詳規範
3 | 可變頻無線麥克風 | 組 | 2 |  |  | 詳規範
4 | 液晶投影機 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
5 | 投影機吊架 | 組 | 1 |  |  | 詳規範
6 | 120吋電動布幕 | 幅 | 1 |  |  | 詳規範
7 | 19吋標準式設備機櫃(30U) | 組 | 1 |  |  | 詳規範
8 | HDMI訊號線 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
9 | 無線投影傳輸器 | 支 | 1 |  |  | 詳規範
10 | 喇叭專用線 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
11 | 配線另料 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
12 | 配線、測試及安裝工資 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
| 小 計 |  |  |  | 0
九 | 資訊網路系統
1 | 企業級整合式安全閘道器 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
2 | 32埠 GbE L3 交換器 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
3 | 24埠 GbE L2 交換器 | 台 | 8 |  |  | 詳規範
4 | 8埠 GbE L2 PoE交換器 | 台 | 5 |  |  | 詳規範
5 | 無線網路分享器 | 台 | 17 |  |  | 詳規範
6 | 無線網路控制器 | 台 | 1 |  |  | 詳規範
7 | 8埠無線AP控制器授權費 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
8 | 網路電纜(CAT6 UTP) | 式 | 1 |  |  | 詳規範
9 | 壁內中繼端子版 | 組 | 16 |  |  | 詳規範
10 | 雙孔資訊插座(含蓋板) | 組 | 71 |  |  | 詳規範
11 | 單孔資訊插座(含蓋板) | 個 | 22 |  |  | 詳規範
12 | 配線標誌牌 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
13 | 19吋標準式設備機櫃(30U) | 組 | 1 |  |  | 詳規範
14 | 配線另料 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
15 | 配線、測試及安裝工資 | 式 | 1 |  |  | 詳規範
小 計
伍 | 消防設備工程
一 | 滅火設備工程
1 | 乾粉滅火器 | 只 | 22 |  |  | 普吉.昌和.益東
10型 ABC 乾粉滅火器 (滅火效能值A-3,B-10,C) 附放置架,標示牌
2 | 施工及裝配工資 | 式 | 1
小計
二 | 消防栓設備
1 | 綜合室內消防箱(箱體表面積0.7㎡)(材質：採用不盤鋼製) | 只 | 6 |  |  | 普吉.昌和.益東 |  | 宏昇水電估算 林先生
附泵浦啟動表示燈(附1/2"水帶15m兩條)
2 | 消防測試用出水口 1 1/2" | 只 | 1 |  |  | 普吉.昌和.益東
3 | 消防泵機組3∮380V 60HZ 10HP H=61M | 組 | 1 |  |  | 川源.至盛
Q=300LPM流量表連成計壓力表補充水槽連軸式
4 | 消防泵浦基礎座(t=20cm) | 座 | 1
5 | 不鏽鋼閘門凡而10k 3" | 只 | 2 |  |  | 東光,富山,金口
6 | 不鏽鋼逆止凡而10k 3" | 只 | 2 |  |  | 東光,富山,金口
7 | 不鏽鋼全流量底閥 10K 3" | 只 | 1 |  |  | 東光,富山,金口
8 | 不鏽鋼防震軟管10K 3" | 只 | 2 |  |  | 通力,鵬宇或楓泰
9 | SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 1-1/2" CNS4626 | M | 6 |  |  | 美亞,允強,高興昌
10 | SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 3" CNS4626 | M | 44 |  |  | 美亞,允強,高興昌
11 | 配管另件（2-1/2"以下配管採螺牙管件施作、3"以上配管採滾溝式管件施作） | 式 | 1
12 | PVC 塑膠管 1/2ΦX 2.0 m/m | M | 37 |  |  | 南亞,華夏,大洋
13 | 耐熱線380℃(HR-CV-600V) 1.6 m/m | M | 74 |  |  | 太平洋,華新麗華
14 | 配管線另料 | 式 | 1
15 | 吊管支架(含五金另料)及固定工程 | 式 | 1
16 | 管路用途中文標示牌及流向標示牌 | 式 | 1
17 | 管路油漆工程(一底二度) | 式 | 1
18 | 系統測試與試水試壓調整 | 式 | 1
19 | 預留穿樑、版套管及打洞修補防火填塞費 | 式 | 1
20 | 安裝工資(雜項另料) | 式 | 1
| 小計 |  |  |  | 0
三 | 火警自動警報設備
1 | 火警受信總機(複合式) 20L | 組 | 1 |  |  | 普吉.昌和.益東
2 | 差動式局限型探測器（2種） | 只 | 8 |  |  | 普吉.昌和.益東
3 | 定溫式局限型探測器（1種） | 只 | 1 |  |  | 普吉.昌和.益東
4 | 偵煙式局限型探測器（2種） | 只 | 52 |  |  | 普吉.昌和.益東
5 | BOX 1P*1.6*1/2"孔 | 只 | 61 |  |  | 國產品
6 | PVC 塑膠管 1/2ΦX 2.0 m/m | M | 419 |  |  | 南亞,華夏,大洋
7 | PVC 塑膠管 3/4ΦX 2.0 m/m | M | 24 |  |  | 南亞,華夏,大洋
8 | IV 1.2 | M | 413 |  |  | 太平洋,華新麗華
9 | 耐熱線380℃(HR-CV-600V) 1.6 m/m | M | 770 |  |  | 太平洋,華新麗華
10 | 配管線另料 | 式 | 1
11 | 吊管支架(含五金另料)及固定工程 | 式 | 1
12 | 預留穿樑、版套管及打洞修補防火填塞費 | 式 | 1
13 | 系統測試與調整 | 式 | 1
14 | 安裝工資(含運什費、雜項另料) | 式 | 1
小計
四 | 緊急廣播系統設備工程
1 | 緊急廣播主機 150W 10L | 台 | 1 |  |  | 普吉.昌和.益東
附麥克風,操作裝置,壁掛式操作開關 (座式操作者 )
2 | 揚聲器(崁頂式) L級 3W | 只 | 51 |  |  | 普吉.昌和.益東
3 | 揚聲器(吸頂式) L級 3W | 只 | 10 |  |  | 普吉.昌和.益東
4 | 揚聲器(壁掛式) L級 3W | 只 | 5 |  |  | 普吉.昌和.益東
5 | BOX 1P*1.6*1/2"孔 | 只 | 66 |  |  | 國產品
6 | PVC 塑膠管 1/2ΦX 2.0 m/m | M | 414 |  |  | 南亞,華夏,大洋
7 | PVC 塑膠管 1ΦX 3.0 m/m | M | 4 |  |  | 南亞,華夏,大洋
8 | 耐熱線380℃(HR-CV-600V) 1.6 m/m | M | 941 |  |  | 太平洋.華新麗華
9 | 配管線另料 | 式 | 1
10 | 吊管支架(含五金另料)及固定工程 | 式 | 1
11 | 預留穿樑、版套管及打洞修補防火填塞費 | 式 | 1
12 | 系統測試與調整 | 式 | 1
13 | 安裝工資 | 式 | 1
| 小計 |  |  |  | 0
五 | 避難逃生設備工程
1 | 緊急出口標示燈 B級 | 只 | 3 |  |  | 普吉.昌和.益東
2 | 緊急出口標示燈 C級 | 只 | 28 |  |  | 普吉.昌和.益東
3 | 避難方向指示燈（單面,單向,壁掛型,B級) | 只 | 2 |  |  | 普吉.昌和.益東
4 | 避難方向指示燈（單面,單向,壁掛型,C級) | 只 | 11 |  |  | 普吉.昌和.益東
5 | 緊急照明燈（壁掛式） PL27W*1 （內置蓄電池） | 只 | 33 |  |  | 普吉.昌和.益東
6 | 緊急照明燈（崁頂式） BB27W*1 （內置蓄電池） | 只 | 98 |  |  | 普吉.昌和.益東
7 | 緊急照明燈（吸頂式） T5燈管28W*1 （內置蓄電池） | 只 | 4 |  |  | 普吉.昌和.益東
8 | 緩降機(含固定架及使用方法說明指示牌)(支固架採不銹鋼製) | 只 | 4 |  |  | 普吉.昌和.益東
9 | 避難器具設置位置標示牌 | 片 | 4 |  |  | 普吉.昌和.益東
10 | 避難器具指標(入口用) | 片 | 6 |  |  | 普吉.昌和.益東
11 | 施工及裝配工資 | 式 | 1
小計
六 | 自動泡沫滅火設備
1 | 流水檢知裝置 4"（配件全） | 只 | 1 |  |  | 普吉.昌和.益東
2 | 水流警報器(嵌頂式) | 只 | 1 |  |  | 普吉.昌和.益東
3 | 泡沫噴頭 | 只 | 39 |  |  | 普吉.昌和.益東
4 | 感知撒水頭 | 只 | 39 |  |  | 普吉.昌和.益東
(採用標示攝氏溫度 以下,動作時間 秒以內之密閉型撒水頭)
5 | 一齊開放閥 50∮ | 只 | 4 |  |  | 普吉.昌和.益東
6 | 測試閥 25A | 只 | 4 |  |  | 普吉.昌和.益東
7 | 手動啟動裝置 | 只 | 4 |  |  | 普吉.昌和.益東
8 | 比例混合器 4" | 只 | 1 |  |  | 普吉.昌和.益東
9 | 泡沫原液槽 400L | 只 | 1 |  |  | 普吉.昌和.益東
10 | 泡沫原液3% | L | 400 |  |  | 普吉.昌和.益東
11 | 測試用泡沫原液 | L | 400 |  |  | 普吉.昌和.益東
12 | 泡沫泵浦 | 組 | 1 |  |  | 鶴見.川源.九如
25HP(整套型) Q=840L/min,H=55M D=4"
13 | 泵浦RC基座及防震基座彈簧式(基座表面細砂粉光,H=15cm) | 座 | 1
14 | 不鏽鋼Y型過濾器10K 4" | 只 | 1 |  |  | 東光,富山,金口
15 | 不鏽鋼拉柄式底閥10K 4" | 只 | 1 |  |  | 東光,富山,金口
16 | 不鏽鋼閘門凡而 2" | 只 | 8 |  |  | 東光,富山,金口
17 | 不鏽鋼閘門凡而10K 4" | 只 | 3 |  |  | 東光,富山,金口
18 | 不鏽鋼逆止凡而10K 4" | 只 | 2 |  |  | 東光,富山,金口
19 | 不鏽鋼防震軟管10K 4" | 只 | 1 |  |  | 通力,鵬宇或楓泰
20 | 不鏽鋼Y型過濾器10K 4" | 只 | 1 |  |  | 東光,富山,金口
21 | PVC 塑膠管 1/2ΦX 2.0 m/m | M | 90 |  |  | 南亞,華夏,大洋
22 | PVC 塑膠管 1ΦX 3.0 m/m | M | 90 |  |  | 南亞,華夏,大洋
23 | 耐熱線380℃(HR-CV-600V) 1.6 m/m | M | 180 |  |  | 太平洋,華新麗華
24 | 配管線另料 | 式 | 1
25 | SGP鍍鋅碳鋼鋼管 4" CNS6445 | M | 6 |  |  | 美亞,允強,高興昌
26 | SGP鍍鋅碳鋼鋼管 2" CNS6445 | M | 26 |  |  | 美亞,允強,高興昌
27 | SGP鍍鋅碳鋼鋼管 1-1/2" CNS6445 | M | 11 |  |  | 美亞,允強,高興昌
28 | SGP鍍鋅碳鋼鋼管 1-1/4" CNS6445 | M | 15 |  |  | 美亞,允強,高興昌
29 | SGP鍍鋅碳鋼鋼管 1" CNS6445 | M | 72 |  |  | 美亞,允強,高興昌
30 | 配管另件（2-1/2"以下配管採螺牙管件施作、3"以上配管採滾溝式管件施作） | 式 | 1
31 | 吊管支架(含五金另料)及固定工程 | 式 | 1
32 | 管路用途中文標示牌及流向標示牌 | 式 | 1
33 | 管路油漆工程(一底二度) | 式 | 1
34 | 系統測試與試水試壓調整 | 式 | 1
35 | 預留穿樑、版套管及打洞修補防火填塞費 | 式 | 1
36 | 安裝工資(含雜項另料) | 式 | 1
小計
七 | 排煙設備工程
1 | 排煙機 15HP 風量:480CMM 靜墨:50mmAq | 台 | 1 |  |  | 專業廠
2 | 控制盤 | 組 | 1 |  |  | 專業廠
3 | 排煙閘門 70*60 | 組 | 4 |  |  | 專業廠
4 | 手動開關裝置 | 只 | 4 |  |  | 普吉.昌和.益東
5 | 偵煙式局限型探測器（2種） | 只 | 18 |  |  | 普吉.昌和.益東
6 | 定溫式局限型探測器（1種） | 只 | 1 |  |  | 普吉.昌和.益東
7 | 防火閘門 | 只 | 4 |  |  | 普吉.昌和.益東
8 | 煙機安裝工資 | 台 | 1 |  |  | 專業廠
9 | 鍍鋅鐵皮風管 | 式 | 1
10 | 帆布接頭 | 組 | 1
11 | 避震器 | 組 | 1
12 | 五金另料 | 式 | 1
小計
八 | 消防竣工查驗作業費用 | 式 | 1
1.消防安全設備會勘資料彙整作業
2.消防安全設備師監造簽證
3.消防安全設備師士裝置測試簽證
| 消防設備總計 |  |  |  | 0
陸 | 發電機設備工程
1 | 發電機(柴油引擎)3φ4W 220V 200KW | 台 | 1 |  |  | 九如.大同
四行程引擎 H級絕緣機頭
0.8PF 60HZ 1800RP
含配件如下:
a.啟動電瓶組 b.電瓶自動充電機
c.避震器 d.防震軟管 e.消音器
f.日用油箱 g控制箱
h.黑煙淨化器
2 | 排煙管包附覆隔熱材質 (煙管出口朝下) | 式 | 1
3 | 發電機排風風管及帆布接頭.支架 | 式 | 1
4 | 發電機RC基礎台 | 式 | 1
5 | 試車油料費 | 式 | 1
6 | 運雜費 | 式 | 1
7 | 施工工資 | 式 | 1
8 | 技師簽證費 | 式 | 1
發電機設備總計